УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

Некоммерческой организации Фонд

«Региональный оператор

Республики Башкортостан»

_________________ А.Ш. Нурмухаметов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(замена лифтового оборудования)

| Наименование объекта | Замена лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: Городской округ г.Нефтекамск, ул. Строителей, д.67 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основание для замены лифтового оборудования | Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан на 2015 год |  |
| 2. Заказчик | Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» |  |
| 3. Вид строительства | Капитальный ремонт (замена лифтового оборудования) |  |
| 4. Техническая характеристика здания | Строительный объем –7 620 м3 Количество этажей – 9 Количество квартир – 169 Стены – кирпичные Кровля - рулонная |  |
| 5. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Лифтовое оборудование 1, 2 подъезда Грузоподъемность 400 кг Скорость 1 м/с Количество остановок 9 |  |
| 6. Требования к архитектурно – строительным решениям | В соответствии с заданием на проектирование строительной части лифта от завода – изготовителя |  |
| 7. Требования к конструктивным решениям | В соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 53780-2010; - ГОСТ Р 53782-2010; - ГОСТ Р 53783-2010; - ПБ 10-558-03 |  |
| 8. Электрооборудование лифтов | В соответствии с требованием ПБ 10-558-03, ПУЭ глава 5.5 раздел 5 «электрооборудование лифтов» (издание 7, 2009 г.) |  |
| 9. Дополнительные условия по энергосбережению | Выполнить в соответствии с повышенными показателями энергоэффективности и безопасности: - главный привод лифтов: тип – безредукторный, частотно – регулируемый, номинальная мощность не более 2,5 кВт, уровень звуковой мощности в установившемся режиме не более 60 дБ; - привод дверей кабины: тип - частотно – регулируемый, потребляемая мощность: в режиме работы не более 70 Втч, в режиме покоя не более 0 Втч. - устройства безопасности: ловители кабины двухстороннего действия, ограничители скорости двухстороннего действия. |  |
| 10. Состав выполняемых работ и дополнительные требования |  | Обследовать строительную часть шахты лифта, плит перекрытий, ремонтной балки, закладных деталей, металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов шахты лифта; Выполнить техническое заключение по результатам технического обследования, выполнить акт полного технического освидетельствования лифта. Замена лифтового оборудования: - Демонтаж/монтаж оборудования. - Приобретение и поставка лифтового оборудования и оборудования для диспетчерской связи на площадку монтажа в Городской округ, г.Нефтекамск, ул. Строителей, д.67 оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не повреждённым. Оборудование должно соответствовать действующим в РФ нормативным документам и Техническому регламенту «О безопасности лифтов». 2.2. Демонтаж, полная утилизация лифтового оборудования; разборка кабины лифта, лебедки, противовеса, портала дверей шахты, и передача демонтированного лифтового оборудования по акту организации, уполномоченной на приемку лифтового оборудования собственниками помещений. 2.3. Сборка и монтаж нового лифтового оборудования; 2.4. Диспетчеризация (установка переговорного устройства в кабине лифта, в машинном помещении и радиосвязь из кабины лифта с дежурным). 3. Строительные и электромонтажные работы: - замена электрического кабеля от ВРУ многоквартирного дома до рубильника машинного отделения на 5 жильный медный; - замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов; - замена электропроводки, электросветильников освещения шахты и машинного помещения; - при монтаже электропроводки применить кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, провода с медными жилами, позволяющие увеличивать электронагрузки; - предусмотреть отдельный учет электроэнергии лифтового оборудования, установить счетчики электрической энергии трехфазных двухтарифных Меркурий 230 с последующей опломбировкой на учет лифта и категорию надежности электроснабжения лифта; - провести энергосберегающие мероприятия на лифтах; освещение кабины лифта – на основе энергосберегающих светодиодных ламп, освещенность на уровне пола кабины не менее 100 лк; - световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта – энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов; - кнопки управления поста приказов с нанесенным рельефно – точечным шрифтом Брайля; - выполнение отделочных и строительных работ в приямках, шахтах и машинных помещениях лифтов; - выполнение электромонтажных работ в шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии; - строительные работы по углублению приямка; - провести работы по осмотру и проверки защитного заземления сопротивления изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта и представить технический отчет; - замена существующих дверей в машинных помещениях на металлические антивандальные двери; замена существующих обрамлений дверных проёмов лифтов; отделочные работы по заделке проемов дверей шахты (после монтажа кабины); отделочные работы в машинном помещении лифта. 4. Пусконаладочные работы. 5. Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт. 6. Ремонт машинных помещений. 7. Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. Диспетчеризация лифтов с выводом сигнала на пульт обслуживающей организации. 8. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования. 9. Сдача лифтов в эксплуатацию в соответствие с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов» (Проведение полного технического освидетельствование лифтов с регистрацией деклараций в органе по сертификации). 10. Общие требования при проведении работ: - при проведении работ Подрядчик должен соблюдать «Правила пожарной безопасности»; - соблюдение требований распорядка, санитарной гигиене; - вывоз строительного мусора по мере накопления, не реже двух раз в неделю. Выполнить заключение экспертизы промышленной безопасности. 11. Перечень документации, прилагаемой к акту приемки законченного капитальным ремонтом замены лифтового оборудования: предоставить сертификаты на устанавливаемое оборудование и примененные материалы: - сертификат соответствия на пассажирский, грузопассажирский лифт; - сертификат соответствия на лебедку; - сертификат соответствия на устройство управления лифтом; - сертификат пожарной безопасности на дверь шахт пассажирского, грузопассажирского лифта; - разрешение на применение пассажирского лифта; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. По окончании работ Подрядчик проводит испытания лифта и предоставляет Заказчику акты полного технического освидетельствования лифта, декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента, вносит запись о вводе лифта в эксплуатацию в паспорт лифта. 12. По окончании работ Заказчику передается: - паспорт на пассажирский, грузопассажирский лифт; - сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование; - счета – фактуры на приобретенные и использованные материалы; - журналы производства работ, журнал вводного контроля. |
| 11. Особые условия |  | - Проведение приемо-сдаточных испытаний смонтированных лифтов; - Проведение полного технического освидетельствования с регистрацией декларации о соответствии в органе по сертификации; - Диспетчеризация; - Электроснабжение лифтов; установка лифтового электросчетчика; - Строительно – монтажные работы; - Пусконаладочные работы; - Полное техническое освидетельствование нового лифта после установки. |
| 12. Исходные данные |  | Заказчик предоставляет технический паспорт здания. |

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Приложении № 1 являющейся неотъемлемой частью Технического задания настоящей документации о конкурсе.

Технические характеристики и

требования к устанавливаемому оборудованию

| № п/п | Наименование | Технические данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Лифты пассажирские для многоквартирных домов |
| 2 | Грузоподъемность | Определяется проектом |
| 3 | Скорость лифтов | Не менее 1 м/сек |
| 4 | Размеры лифтовых шахт, количество остановок, высоты подъёма, высоты последних этажей, глубины приямков | В соответствие с размерами существующих лифтовых шахт |
| 5 | Исполнение оборудования | Вандалозащищенные |
| 6 | Отделка кабин лифтов | - Окраска панелей кабины и потолка – твёрдое лакокрасочное покрытие светлых тонов; - пол – линолеум; - освещение кабины лифта - на основе энергосберегающих светодиодных ламп; - освещенность на уровне пола кабины - не менее 100 лк. |
| 7 | Отделка дверей кабины лифтов | Твёрдое лакокрасочное покрытие светлых тонов |
| 8 | Типы дверей кабины | Автоматические |
| 9 | Отделка дверей шахты лифтов | Твёрдое лакокрасочное покрытие светлых тонов |
| 10 | Расположения машинных помещений | Вверху над шахтами |
| 11 | Виды управления | Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз |
| 12 | Станции управления лифтами | Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкцией. Реализуемые режимы работы: - нормальная работа, управление из машинного помещения, - управление из машинного помещения, - ревизия, - монтажный, - фиктивная погрузка (имитация погрузки), - пожарная опасность. Мощность, потребляемая станцией управления лифта при отключённых внешних потребителей – не более 100 Вт. |
| 13 | Вызывная сигнализация и индикация лифтов | - Световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта – энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов. - Кнопки управления поста приказов лифтов с нанесённым рельефно-точечным шрифтом Брайля. |

Приложение №1 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

Некоммерческой организации Фонд

«Региональный оператор

Республики Башкортостан»

_________________ А.Ш. Нурмухаметов

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Поз.1.1.

График производства работ замены лифтового оборудования

многоквартирного дома по Краткосрочному плану реализации

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан на 2015 год

| № п/п | Адрес объекта | График производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало производства работ | Окончание производства работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городской округ г.Нефтекамск, ул. Строителей, д.67 | с момента заключения контракта | Два месяца с момента заключения. |

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Поз.1.2.

| Многоквартирный жилой дом по адресу: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № лота | Городской округ г.Нефтекамск, ул. Строителей, д.67 | Начальная цена договора подряда, руб. |
| Лот № 1 | Замена лифтового оборудования | 3 758 000,00 |